1、序

感谢您使用深圳市博达创电子有限公司生产的GL-800   再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟绿

系列可燃气体探测器。本机可连续自动监测室内燃气泄漏   色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正

程度，发出声光报警，并输出控制信号至报警系统或关断   作常作状态。

气阀，有效避免因燃气泄漏造成的火灾、爆炸、死亡等恶   注意

性事故。                                             1.报警器应安装于易于观察、易于啧气检查

产品说明                                               的位置

格灵-借你一个“鼻子”，祝您一生平安  打造家居安全新  2.报警器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气

概念                                                   泄漏的房间里

主要工作特性                                         3.报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的

•   用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气    位置，如：灶台和抽油烟机之间

，人工煤气)                                          4.报警器不可被其他物体遮蔽

•  采用先进的常温型半导体气敏传感器                  5.报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

•  LED指示工作状态、报警状态、故障状态               6.报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

•   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误   7.报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

报                                                   8.报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气

•   抗干扰能力强，适应环境能力强应用                   不易流通的位置

•   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等           9.严禁茌安装过程中跌落、冲击报警器

•   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉           产品保修细则

技术参数                                             •本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必

1.  静态功耗：≤0.5W                                  请更换新的探测器。

2.   报警音量：≥80dB                                •本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何

3.   使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内             制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公

4.   使用湿度范围：30%RH～93%RH                       司联系、申请保修。

5.   LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）        产品维护与保养

6.   测试按钮-测试报警器的电路、报警输出             在保修期内，下列情况不属于免费修理范围：

7.   工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC           •通气孔在使用过程中被油污、灰尘堵塞；

8.   报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；   •由于没有按照说明书上的要求使用，或安装

城市煤气（H2）0.1%～0.5                               在不适当的地方造成的故障或损伤；

9.   报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响              •由于跌落、碰撞造成的故障；

10.  附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电    •由于水灾、雷电、地震等自然灾害以及电压

磁阀等）                                              异常等其它外部原因造成的故障；

11．高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好           •非本公司生产销售的产品；

安装说明                                             •未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘      品；

米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用      •注意：不可切断电源，保证电源正常供电安

于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30            装位置应按照《安装说明》中的要求

厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。               不可随意移动和改变安装位置。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，           家用燃气报警器安装示意图